金审学院1#、2#、5#、6#和7#学生公寓热水系统改造项目

项目需求

（一）改造方案说明

一、空气源热水1号站， 位置：楼顶

空气源热水1号站共8台天舒10匹主机和2台皇明10匹主机。原8台天舒主机由于使用年限太久，全部拆除报废自行处理。新购8台10匹空气源热泵热水主机。单台机组技术参数要求：最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于42KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a；单台主机机组噪音值小于55dB(A)。原管路利旧，仅更换主机、软接和阀门；主机基础采用原槽钢基础，主机和槽钢基础之间采用弹簧阻尼减震器连接（单只荷载不小于100KG）

二、空气源热水2号站（北楼），位置：地面

1、主机和水泵部分：原有天舒品牌空气源热泵热水机9台（型号10匹）和9台循环水泵全部拆除。其中2台报废自行处理，另外7台移至5号站和7号站。原6号站二期项目（西）6台25匹主机全部安装在该热水站。新购6台循环水泵（流量18m³/h，扬程15m）。

2、主机基础部分：主机基础采用原混凝土基础，主机和基础之间采用弹簧阻尼减震器连接（单只荷载不小于300KG）；新设3米高隔音屏

3、管路部分：原有管道拆除至水箱接口。新装管道材质采用镀锌钢管；保温采用B1级橡塑保温，厚度3公分；管道保温外层采用0.5mm厚铝皮包裹。

4、电源和控制部分：更换原室外型1号电源柜内部空气源断路器供4台主机；电房室内2号电源柜改造，供剩余2台主机；电缆、控制线、信号线和桥架全部重新敷设。

三、空气源热水6号楼二期（西）。位置：屋面

1、主机部分：拆除6台荣事达品牌主机（型号：25匹）移至2号热水站（北楼）。新购6台空气源热泵热水主机。单台机组技术参数要求：最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于95KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a；单台主机机组噪音值小于69dB(A)。

2、主机基础部分：原混凝土基础上增加整体钢架，做法详见后附图纸。主机和钢架基础之间采用气浮阻尼减震器连接（单只荷载不小于300KG）。全部设备运行时产生得噪音必须符合国家规范要求得噪音值。

3、管路部分：原有室外管道利旧，仅更换主机、软接和阀门；管道材质采用镀锌钢管；保温采用B1级橡塑保温，厚度3公分；管道保温外层采用0.5mm厚铝皮包裹。

4、电源和控制部分：信号线、控制线重新敷设，部分桥架重新铺设。

四、空气源热水5号站和7号站

空气源热水5号站和7号站分别各有14台天舒10匹主机；根据前期运行情况并经过再次检查确认后，拆除其中7台故障率高得主机报废自行处理。新装7台原2号站运行情况良好的主机。原基础和管路利旧，仅更换主机、软接和阀门。

（二）改造清单

| 序号 | 工程内容 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 25P |  | 台 | 6 |  | 最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于95KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a |
| 2 | 空气源热泵 | 10P |  | 台 | 8 |  | 最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于42KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a；单台主机机组噪音值小于55dB(A) |
| 3 | 1号站主机减震器 | 载荷100KG |  | 只 | 32 |  | 国标 |
| 4 | 2号站主机减震器 | 载荷300KG |  | 只 | 24 |  | 国标 |
| 5 | 6号楼二期主机减震器 | 载荷300KG |  | 只 | 24 |  | 国标 |
| 6 | 6号楼二期热水站钢架基础 | 10#镀锌槽钢 |  | 项 | 1 |  | 国标 |
| 7 | 2号站空气源循环泵 | 泵 | Q=18m³/h H=15m N=2.2KW | 台 | 6 |  | 一机一泵，含防雨罩 |
| 8 |  | 阀门 | DN80 | 个 | 6 |  | 球墨铸铁 |
| 9 |  | 止回阀 | DN80 | 个 | 6 |  | 球墨铸铁 |
| 10 |  | 过滤器 | DN80 | 个 | 6 |  | 球墨铸铁 |
| 11 |  | 软连接 | DN80 | 个 | 12 |  | 不锈钢 |
| 12 | 2号站原配电柜改造费 | 全自动控制 |  | 项 | 1 |  | 安全可靠自动运行，具备水温显示、水位显示、运行工况显示、定时进水、定水位进水、温差循环、定时恒温循环、定时管道循环、漏电保护、水箱溢流报警、辅助加热智能控制等； |
| 13 | 水泵动力线 | RVV 5*2.5 |  | 米 | 80 |  |  |
| 14 | 空气源动力线 | YJV 3*16+2*10 |  | 米 | 150 |  |  |
| 15 | 信号线 | RVV2*0.5 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 屏蔽噪音隔断（含检修门） | 隔音材料 |  | 平方米 | 170 |  | 含材料，人工 |
| 17 | 阀门 | DN40 |  | 个 | 30 |  |  |
| 18 | 过滤器 | DN40 |  | 个 | 15 |  |  |
| 19 | 排气阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  |  |
| 20 | PPR管道及配件 | De50 |  | 米 | 50 |  |  |
| 21 | 管道保温 | DN50 |  | 米 | 50 |  | 30mm厚B1级橡塑保温，外包0.5mm铝皮 |
|  |  | DN65 |  | 米 | 120 |  |  |
| 22 | 镀锌管及配件 | DN65 |  | 米 | 120 |  |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 含桥架、穿线管、管道支架、焊条、木托等辅材 |
| 24 | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 运输吊装费（含设备迁移） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 报废设备残值 | 1号站 |  | 台 | 8 |  | 回收残值含拆除、清运 |
|  |  | 2号站 |  | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 5、7号站 |  | 台 | 7 |  |  |
| 27 | 税费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）主要设备及材料推荐品牌

1、空气源热泵机组：天舒、华天成	、格力

2、配线、电力电缆：江南、上上、远东

3、塑料管：公元、联塑、中财

4、镀锌钢管：友发、正大、华岐

5、泵机：格兰富、南方、凯泉

6、橡塑保温：福乐斯、华美 、龙牌

7、阀门：埃美柯、盾安、沪工

（四）服务要求

1、施工必须符合国家规范和相关标准。

2、进度要求：于2026年2月20日前完工并通过验收。

3、故障响应时间：在接到故障报告后，需在2小时内响应并到达现场，原则上6小时内解决故障问题。如因特殊情况无法按要求及时解决的，需及时与学校联系沟通，并提出维修维护方案。

4、本项目质保期不低于5年（利旧设备除外），所有设备及材料在质保期内需要求定期检查检修，及时更新并有足够的备品备件。

5、验收方法及方案：

（1）施工完毕并经测试，向学校提出书面验收申请，学校组织相关人员按国家规范验收。

（2）所投主要设备材料品牌和型号满足要求，符合国家有关技术规范和技术标准。

（3）提供完整的主要设备清单、深化图纸及竣工图。